## Slide 1: SFR과 PWR의 BOP계통 특성 비교
한국전력기술㈜ 장 영 식
2015.10.28
Notes: 1

## Slide 2: 목차
개 요
I
PWR 주요 설계 특성
II
SFR 주요 설계 특성
III
SFR과 PWR BOP 계통 특성 비교
IV

## Slide 3: I. 개 요
PWR과 SFR의 설계비교 목적
  원전 산업계: PWR 설계에 익숙함
  PWR과 SFR 설계 비교→차이점 도출
  SFR에 대한 이해력 증진
  소듐 장점 활용(예, 피동 설계)
  소듐 단점 최소화(예, 소듐화재방호)

## Slide 4
II. PWR 주요 설계 특성
신형경수로 1400(APR1400)
  출력: 1,400MWe급
  가동률(목표): 평균 90% 이상
  설계수명: 60년(RCPB 구성 Class I 기기)
안전성관련 요건
  노심손상빈도: 1.0E-5/RY
  방사능대량누출빈도: 1.0E-6/RY
  운전원 조치 여유시간: 30 분
  SBO 대처: 8시간
주요 설계 특성
  원자로냉각재계통 여유도 증대
  주요 안전계통의 4 트레인 설계
  중대사고 대처 설계
  내진성 증대
  보조건물 Quadrant 배치 설계 등

## Slide 5
APR1400 주요계통
  핵증기공급계통
  공학적 안전설비 및
  비상계통
  동력변환계통
  전력계통
  계측제어계통
  냉각수 및 기타 보조계통
  핵연료 취급 및 저장계통
  방사성폐기물 계통
II. PWR 주요 설계 특성

## Slide 6
APR1400 주요 안전계통 설계
  안전주입계통: 4 Train, DVI 및 FD
  원자로건물살수계통: 살수펌프와 정지 냉각펌프의 상호연결
  4 Train 보조급수계통,기기냉각수계통, HVAC 등의 안전관련 보조계통
  안전감압계통, IRWST 설치 등
APR1400 중대사고 대처설계
  원자로건물 건전성 설계
  수소제어계통 (HMS)
  안전감압배기계통 (SDVS)
  원자로공동 배치 및 구조 설계
  원자로공동침수계통 (CFS)
  기기생존성 평가 등
II. PWR 주요 설계 특성
Notes: <안전주입계통 (SIS)>
- 4 계열 안전주입 및 원자로 압력용기 직접주입(DVI)
4개의 독립된 안전주입
안전주입 공동 헤더, 연결 배관/밸브 및 저압안전주입 펌프 제거
안전주입수 Downcomer로 직접 주입
- 안전주입 탱크내(SIT) 유량조절장치(FD) 설치
SIT의 주입시간 최대한 연장 및 안전주입수의 효율적 이용
Passive Design Features
- IRWST에 안전주입펌프 흡입 배관 연결
<Semi 4 Train 살수/정지냉각계통>
-살수펌프와 정지냉각펌프의 상호연결
- 정지냉각계통 (SCS)
격납건물 살수펌프와 완전 호환 운전
정지냉각펌프 최소 우회 열교환기 및 재순환 유로 구성
주입 및 방출 운전중 IRWST 냉각 기능 수행
- 살수계통: 정지냉각 펌프와 상호대체 운전이 가능토록 설계하여 계통 신뢰도 및
안전성 향상

## Slide 7
III. SFR 주요 설계 특성
SFR 원형로
  출력: 150 Mwe (노심출력: 392 MWt)
  가동률(목표): 평균 75% 이상
  설계수명: 60년(원자로용기, 원자로헤드)
안전성관련 요건
  노심손상빈도: 1.0E-6/RY
  방사능대량누출빈도(내외부사건): 1.0E-7/RY
  운전원 조치 여유시간: 2시간 이상
  SBO 대처: 72시간
주요 설계 특성
  노심의 열적여유도: 10% 이상
  잔열제거계통을 통한 정상/사고시 열 제거
  피동 원자로용기외부냉각 설계
  내진/면진 설계
  보조건물 소듐지역 분리 및 Quadrant 배치 설계 등

## Slide 8
III. SFR 주요 설계 특성

## Slide 9
소듐화재
  소듐을 담고 있는 기기나 배관 파손시 발생
  고온의 소듐이 공기에 노출될 때, 자연 발화(115 ℃)하며 연무 발생
  소듐(Na) + 공기(O2) → 반응열 (124 kcal/mole) + 연무 (na2O, Na2O2)
  소듐화재는 유류화재에 비해 연소속도가 느리고 발열량이 적을 뿐만 아니라 화염도 거의 없어 화재의 전파 가능성이 낮음
구분 | 소듐화재 | 유류화재
연소율 | 35 kg/m2h | 120 kg/m2h
연소열량 | 10,000 kJ/kg | 44,000 kJ/kg
화염 | 수 mm | 4 m
화염온도 | 상부 1m 에서 약 100 ℃ 미만 | 상부 2m 에서 약 600 ℃ 이상
III. SFR 주요 설계 특성

## Slide 10: iV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
BOP 계통 비교
구분 | PWR | SFR | 비고
정상/사고시 노심 열 제거 | 안전주입계통/IRWST(사고) | 잔열제거계통 (피동/능동) | 
 | 원자로건물살수계통(사고) |  | 
 | 보조급수계통(사고) |  | 
 | 정지냉각계통(정상) |  | 
 | 기기냉각수계통(정상/사고) |  | 
 | 기기냉각해수계통(정상/사고) |  | 
원자로냉각재 정화 | 화학 및 체적제어계통 | 일차소듐정화계통 일차불활성가스공정계통 | 
중간냉각재 정화 | - | 중간소듐정화계통 중간불활성가스공정계통 | 
 | 증기발생기취출계통 | - | 

## Slide 11: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
BOP 계통 비교
구분 | PWR | SFR | 비고
방사성 폐기물 | 기체방사성폐기물계통 | 기체방사성폐기물계통 | 소듐함유 폐기물 포함
 | 액체방사성폐기물계통 | 액체방사성폐기물계통 | 
 | 고체방사성폐기물계통 | 고체방사성폐기물계통 | 
중대사고 대처설비 | 원자로건물 건전성 | 원자로건물 건전성 | 
 | PAR | 원자로용기외부냉각계통 | 
 | 안전감압 및 배기계통 |  | 
 | 원자로공동 침수계통 및 구조 설계 |  | 
 | 원자로건물보조살수계통 |  | 
 | 기기생존성 확보 | 기기생존성 확보 | 

## Slide 12: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
BOP 계통 비교(계속)
구분 | PWR | SFR | 비고
이차계통 | 주증기계통 | 주증기계통 | 
 | 복수계통 | 복수계통 | 
 | 급수계통 | 급수계통 | 
 | 순환수계통 | 순환수계통 | 
 | N/A | 기동재순환계통 | 
 | 이차측기기냉각수계통 | 이차측기기냉각수계통 | 
 | 이차측기기냉각해수계통 | 이차측기기냉각해수계통 | 
공조계통 | 주제어실 공기조화계통 | 주제어실 공기조화계통 | EDG 삭제시 피동으로 설계
 | 원자로건물공기조화계통 | 원자로건물공기조화계통 | 
 |  | 원자로용기외부냉각계통 | 
 | N/A | 보조건물소듐지역공기조화계통 | 

## Slide 13: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
BOP 계통 비교(계속)
구분 | PWR | SFR | 비고
제어 및 감시계통 | 기기제어계통 | SFR 설계 특성을 고려하여 설계 | 
 | 정보처리계통 |  | 
 | 방사선감시계통 |  | 
 | 원자로건물감시계통 등 |  | 
인간-기계 연계계통 | 주제어실 | SFR 설계 특성을 고려하여 설계 | 
 | 원격정지제어실 |  | 
 | 기술지원실 등 |  | 
안전급 비상전원 | 수냉식 디젤발전기 2대, 대용량 * 4-Train 안전계통 | 공냉식 디젤발전기 2대, 소용량 * 2-Train 능동잔열제거계통 | 
비안전급 대체교류전원 | 디젤발전기 1대 | 디젤 또는 가스터빈발전기 1대 | 

## Slide 14: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
설계 단순화
  풀형의 원자로냉각재계통 도입
  정상운전정지 및 사고시 잔열제거계통을 통해 노심의 열 제거
  PWR 대비 원자로/보조 건물 체적 대폭 감소
  1차측기기냉각수열교환기건물, 옥내외 대형 탱크 삭제
PWR | SFR | 비고
안전주입계통/IRWST (사고) | 잔열제거계통 (피동/능동) | 안전성과 경제성 향상
원자로건물살수계통 (사고) |  | 
보조급수계통 (사고) |  | 
정지냉각계통 (정상) |  | 
기기냉각수계통 (정상/사고) |  | 
기기냉각해수계통 (정상/사고) |  | 

## Slide 15: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
설계 단순화 - 정상운전시 정지냉각
PWR | SFR
정지냉각계통 | 잔열제거계통
기기냉각수계통 | 
기기냉각해수계통 | 

## Slide 16: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
설계 단순화 - 사고시 노심 열 제거
PWR | SFR
안전주입계통 | 잔열제거계통
원자로건물살수계통 | 
보조급수계통 | 
기기냉각수계통 | 
기기냉각해수계통 | 

## Slide 17: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
원자로냉각재 관리
PWR | SFR
화학 및 체적제어계통(그림) | 일차소듐정화계통(그림)
- RCS 체적 조절(유출 및 충전, 체적제어탱크) | - N/A
- RCS 붕산농도 조절(붕산혼합탱크, 보충펌프) | - N/A (금속연료 사용)
- RCS 불순물 제거(탈염기, 필터, 이온교환기) | - RCS 불순물 제거(콜드트랩, 세슘트랩)
- 원자로펌프 밀봉수 공급 | - N/A
- N/A | 일차불활성가스공정계통 - 노심상부 기체 정화
Notes: <주요 안전관련계통을 4 Train으로 설계>
- 안전주입계통(SIS)
- 정지냉각계통과 격납건물살수계통 펌프의 상호 연결
- 보조급수계통
- Electrical Distribution System 등
<4 Train 안전관련계통을 효율적으로 배치>
- Divisional 개념을 강화한 Quadrant 배치 개념 도입
- 보조건물을 Quadrant 형태로 설계
- Quadrant 배치로 안전성 및 운전/보수성 향상
- 화재, 침수, 비산물, 고에너지배관 파단시 4분면 중 1분면 만이 상실되므로
기존호기에 비해 재해방호 능력이 향상되어 안전성이 크게 증가

## Slide 18: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
동력변환계통 설계
구 분 | PWR | SFR
터빈 |  | 
- 회전수 (rpm) | 1,800 | 3,600
- LP TBN (댓 수) | 3 | 1
- LP/HP HTRs (댓 수) | 3 / 3 | 2 / 2
주증기 [노즐 출구] @100% Load |  | 
- 온도, ℃ | 285 | 503 (고온)
- 압력, Bar | 69 | 167 (고압)
주급수 (노즐 입구] @100% Load |  | 
- 온도, ℃ | 232 | 240
- 압력, Bar | 71.8 | 180 (고온)
기동재순환계통 | 없음 | 있음
Notes: <주요 안전관련계통을 4 Train으로 설계>
- 안전주입계통(SIS)
- 정지냉각계통과 격납건물살수계통 펌프의 상호 연결
- 보조급수계통
- Electrical Distribution System 등
<4 Train 안전관련계통을 효율적으로 배치>
- Divisional 개념을 강화한 Quadrant 배치 개념 도입
- 보조건물을 Quadrant 형태로 설계
- Quadrant 배치로 안전성 및 운전/보수성 향상
- 화재, 침수, 비산물, 고에너지배관 파단시 4분면 중 1분면 만이 상실되므로
기존호기에 비해 재해방호 능력이 향상되어 안전성이 크게 증가

## Slide 19: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
원자로건물 설계
  원자로, 원자로냉각재계통, 안전계통, 기기/구조물을 수용하도록 설계
  설계기준사고시 방사성 물질의 외부 누출을 차단하여 발전소 종사자와 인근 주민을 보호하는 최종 방벽 기능 수행
  항공기 충돌사고, 중대사고시에도 구조적 건전성 유지하도록 설계
구분 | PWR | SFR
RCS 특성 | 루프형, 고압 | 풀형, 대기압
설계기준사고 (LOCA) | HELB: LBB적용→동적영향 배제 LOCA로 인해 원자로건물 압력이 증가하는 정적 하중 고려 | 소듐배관: MELB→동적 영향 배제 원자로건물 내 원자로용기 및 소듐배관을 이중으로 설계하여 이중배관이 동시에 파손되어 소듐이 누출될 가능성 거의 없음. 보수적으로 PSPS 배관에서 소듐누출사고 가정
설계기준사고 (MSLB/MFLB) | 원자로건물 내 S/G의 MSLB/ MFLB시 고온의 수/증기 방출 | N/A (S/G가 보조건물에 위치)

## Slide 20: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
원자로건물 설계
구분 | PWR | SFR
원자로건물 형태 | 원통형, PS콘크리트 SS Liner 설치 | 원통형, 철근콘크리트 SS Liner 설치 * 소듐-콘크리트 반응 방지 위해 내부구조물에 SS Liner 설치
설계기준사고 | LOCA, MSLB 등 | 소듐누출로 인한 화재
내부체적 | 3.96 x 106 ft3 | 1.03 x 106 ft3 * APR1400 대비 SFR 체적비 약 26%
설계압력 | 60 psig | 10 psig 이내

## Slide 21: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
화재방호계통
  SFR에는 일반화제 외에 소듐화재 추가 고려
  소듐화재 방호하기 위해 소듐화재 방지, 완화 및 소화 설계로 구분하여 적용
  소듐화재 방지설계: 소듐 누설을 감지하고 계통 내에 소듐을 Contain 및 Drain하여 소듐화재를 원천적으로 방지하는 설계. 예, 소듐배관 이중 설계, 소듐누설감지 설비, 소듐 누설 감지시 계통 내 소듐을 소듐저장탱크로 Drain하는 설비 등
  소듐화재 완화설계: 소듐화재 방지설계로 소듐이 누설되지 않더라도 소듐누설사고를 가정하고 소듐화재를 완화하기 위한 설비. 예, 라이너, 캐치팬, 화재진압데크 등
  소듐화재 소화설계: 소듐 소화재를 사용하여 소듐화재를 진압시키는 설계

## Slide 22: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
소듐화재 방지설계 -이중배관 -Drain설계 | 
소듐화재 완화설계 -라이너 -캐치팬 -진압데크 | 
소듐화재 진압설계 | 소듐 소화재로 소화 작업(인체방호)
화재방호계통(계속)

## Slide 23: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
내진 설계
  - 면진베어링 (seismic Isolator)
  지진동으로 인한 건물의 과도한 응답을 감소시키고 상대적으로 강성이 약한 thin walled component의 건전성을 유지하기 위한 설비가 요구됨
  원자로건물과 보조건물의 공동매트 저면에 면진베어링 설치
  Moat wall, Pedestal, 상하부 기초매트 등 추가 구조물 설치
PWR | SFR
내진 설계 0.3g | 내진 설계 0.3 g
- | 면진 설계
Notes: <내진해석>
- 최대지반가속도(SSE) : 0.3 g
- 설계 지반응답스펙트럼 : R.G 1.60의 High Frequency 영역을 보완한 CMS1+ 지반응답스펙트럼 적용
- 운전기준지진은 안전정지지진의 1/3 이하로서 구조설계에서 제거
- 신고리 3,4호기 부지특성을 고려하여 경암 기준 해석
단, 지반 조건이 고정기초 요건을 만족시키지 못할 경우, 지반-구조물
상호작용해석 (Soil-Structure Interaction Analysis) 수행

## Slide 24: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
보조건물 배치
PWR | SFR
4 트레인 안전계통((SIS, CSS, AFWS 등) 을 각 Quadrant 배치 | 잔열제거계통(능동 2 트레인, 피동 2 트레인)을 Quadrant로 분리 배치
N/A | 소듐영역과 비소듐영역을 분리 배치
Notes: <주요 안전관련계통을 4 Train으로 설계>
- 안전주입계통(SIS)
- 정지냉각계통과 격납건물살수계통 펌프의 상호 연결
- 보조급수계통
- Electrical Distribution System 등
<4 Train 안전관련계통을 효율적으로 배치>
- Divisional 개념을 강화한 Quadrant 배치 개념 도입
- 보조건물을 Quadrant 형태로 설계
- Quadrant 배치로 안전성 및 운전/보수성 향상
- 화재, 침수, 비산물, 고에너지배관 파단시 4분면 중 1분면 만이 상실되므로
기존호기에 비해 재해방호 능력이 향상되어 안전성이 크게 증가

## Slide 25: IV. SFR과 PWR BOP 설계 비교
중대사고 대처설계
PWR | SFR
원자로건물 건전성 유지, PAR, 안전감압 및 배기계통, 원자로공동 침수계통 및 구조 설계, 원자로건물보조살수계통, 기기생존성 확보 등으로 중대사고를 완화 | 원자로용기 외부에 외부공기를 자연순환시켜 노심 열을 제거하여 중대사고를 완화
Notes:   SFR: 중대사고가 발생할 경우, 외부 공기를 유입하여 원자로보호용기 외벽을 냉각(즉, 노심용융물을 냉각하여 노내에 억류시킴)하여 격납구조물의 건전성을 유지함과 동시에 방사성 물질의 외부 방출을 충분히 억제하도록 설계
<규제 및 설계요건> 10CFR50.34(f), SECY93-087, 사업자요건
<원자로건물 건전성 설계> 중대사고시 격납건물 하중이 노심손상후 24시간동안 ASME FLC을 초과하지 않도록 설계
노심손상후 24시간동안 원자로건물 하중 : FLC 123.7 psia
100% MWR 고려 수소연소 (AICC) 하중 : 118 psia, DCH 하중 : 106 psia
증기스파이크 하중 : 116 psia, 중대사고 과압 하중 : 118 psia제어계통(HMS)>
<수소제어>
수소점화기로 보완된 PAR, 주요 사고추이에 대해 수소농도 10 v/o 이하로 제어 가능
< 원자로공동 배치 및 구조 설계>
MCCI 완화 및 노심용융물 냉각을 위한 원자로공동 바닥면적 (0.02 m2/MWt, 80.44 m2) 및 두께 (3 ft) 확보. 고압 노심용융물의 원자로건물로 직접방출 억제위한 방출 유로 설계
<원자로공동침수계통(CFS)>
노심용융물 냉각 확보를 위한 침수계통 설치. 중력에 의한 IRWST 냉각수 공급
운전원 조작에 의한 2-train MOV 작동
<안전감압배기계통(SDVS)>
고압노심용융분출(HPME) 및 원자로건물직접가열(DCH)을 완화하기 위해 250 psia 이하로 급속 감압
<기기생존성 평가> 원자로의 안전정지 및 격납건물 건전성을 보장하는 기능을 수행하는 기기 및 계기는 중대사고환경에서도 제 기능을 상실하지 않아야 함.
- DBA EQ(75 psia 및 360oF)내에서 대부분 생존성이 보장됨.
- RCS내 일부 계측기와 수소연소환경에서 작동되어야 하는 설비에 대해서는 상세평가가 요구됨.

## Slide 26
감사합니다.